## 01 Δpv turbulent glatt 1
Zutreffend für Luft um 20°C, turbulente Strömung, hydraulisch GLATT!!! andernfalls Werte rechts ändern! Formel nach Blasius
Eingangsgrößen: | [6 empty] | hinterlegt: | Luft, 20°C, 1 bar
Volumenstrom: | 2.9055 | m³/s |  |  |  |  | Dichte: | 1.2049 | kg/m³
Länge des Kanals: | 25 | m |  |  |  |  | kin. Viskosität: | 1.5329e-05 | m²/s
k-Wert: | 0.00016 | m |  |  |  |  | cp= | 1.0068 | kJ/kg K
Höhe Kanal: | 0.8 | m |  | A = | 0.56 | m² | h= | 293.5569 | kJ/ kg
Breite Kanal: | 0.7 | m |  | dhydr. (= 4A/U) = | 0.74667 | m | k-Werte:
|  |  |  | cbei A = | 5.1884 | m/s | handelsübliche Verzinkung: |  | 0,1…0,16 mm
|  |  |  | Re=(c*d)/v= | 252728.0473
Druckverlust ohne Einbauteile: | Δp = λ*(l/d)*(ρ/2)*c²
λ = | 0,3164*Re^-0,25 |  | [-] |  |  |  | Legende:
λ = | 0.014111 | [-] |  |  |  |  | = | Eingabe
Δpv, Kanal = | 7.6625 | Pa |  |  |  |  | = | wird errechnet
[7 empty] | = | Formel
|  | Anzahl: | Zeta: | Zeta gesamt:
Einbauteile: | Rohrbogen 1D | 2 | 0.51 | 1.02 |  |  | Turbine: | Δpmax | ΔpRichtwert
| Rohrbogen 2D | 0 | 0.3 | 0 |  |  | Zuluft: | 8 mbar | 3-4 mbar
| Rohrbogen 4D | 0 | 0.23 | 0 |  |  | Abgas gesamt: | 8-9 mbar | 6 mbar | (50 mbar = kaputt; 14 mbar = Leistungseinbußen!)
| T-Stück D | 0 |  | 0 |  |  | WÜ: |  | 2-3 mbar | (übliche Dimensionierung)
| T-Stück Abzweig | 0 |  | 0 |  |  | Abgaskanal: |  | 2-3 mbar | (anstreben)
immer Leistungseinbußen berücksichtigen!
Entscheidung:
[7 empty] | Re*(k/d) = | <65 | glatt
[7 empty] | Re*(k/d) = | 65…1.300 | Übergang
[7 empty] | Re*(k/d) = | >1.300 | rauh
| Σζ= | 1.02
Δpv, Einbau = Σζ*(ρ/2)*c²
Δpv, Einbau = | 16.542 | Pa
Einzeldruckverluste: | Anzahl: | Δpv, Einzel * | gesamt: |  | * Werte geschätzt, möglichst genau ermitteln und notfalls korrigieren!
WSG | 1 | 70 | 70 | Pa
Filter | 1 | 100 | 100 | Pa
Brandschutzklappe | 0 | 20 | 0 | Pa
Luftkühler | 0 | 30 | 0 | Pa
Schalldämpfer | 0 | 70 | 0 | Pa
Flexschlauch | 0 | 15 | 0 | Pa
Gesamtdruckverlust: | 194.2045 | Pa
| 1.942 | mbar
| 0.001942 | bar

## 02 Δpv turbulent glatt 2
Zutreffend für Luft um 20°C, turbulente Strömung, hydraulisch GLATT!!! andernfalls Werte rechts ändern! Formel nach Nikuradse
Eingangsgrößen: | [6 empty] | hinterlegt: | Luft, 20°C, 1 bar
Volumenstrom: | 2.9055 | m³/s |  |  |  |  | Dichte: | 1.2049 | kg/m³
Länge des Kanals: | 25 | m |  |  |  |  | kin. Viskosität: | 1.5329e-05 | m²/s
k-Wert: | 0.00016 | m |  |  |  |  | cp= | 1.0068 | kJ/kg K
Höhe Kanal: | 0.8 | m |  | A = | 0.56 | m² | h= | 293.5569 | kJ/ kg
Breite Kanal: | 0.7 | m |  | dhydr. (= 4A/U) = | 0.74667 | m | k-Werte:
|  |  |  | cbei A = | 5.1884 | m/s | handelsübliche Verzinkung: |  | 0,1…0,16 mm
|  |  |  | Re=(c*d)/v= | 252728.0473
Druckverlust ohne Einbauteile: | Δp = λ*(l/d)*(ρ/2)*c²
λ = | 0,0032+0,221*Re^-0,237 |  | [-] |  |  |  | Legende:
λ = | 0.014787 | [-] |  |  |  |  | = | Eingabe
Δpv, Kanal = | 8.0292 | Pa |  |  |  |  | = | wird errechnet
[7 empty] | = | Formel
|  | Anzahl: | Zeta: | Zeta gesamt:
Einbauteile: | Rohrbogen 1D | 2 | 0.51 | 1.02 |  |  | Turbine: | Δpmax | ΔpRichtwert
| Rohrbogen 2D | 0 | 0.3 | 0 |  |  | Zuluft: | 8 mbar | 3-4 mbar
| Rohrbogen 4D | 0 | 0.23 | 0 |  |  | Abgas gesamt: | 8-9 mbar | 6 mbar | (50 mbar = kaputt; 14 mbar = Leistungseinbußen!)
| T-Stück D | 0 | 0 | 0 |  |  | WÜ: |  | 2-3 mbar | (übliche Dimensionierung)
| T-Stück Abzweig | 0 | 0 | 0 |  |  | Abgaskanal: |  | 2-3 mbar | (anstreben)
immer Leistungseinbußen berücksichtigen!
Entscheidung:
[7 empty] | Re*(k/d) = | <65 | glatt
[7 empty] | Re*(k/d) = | 65…1.300 | Übergang
[7 empty] | Re*(k/d) = | >1.300 | rauh
| Σζ= | 1.02
Δpv, Einbau = Σζ*(ρ/2)*c²
Δpv, Einbau = | 16.542 | Pa
Einzeldruckverluste: | Anzahl: | Δpv, Einzel * | gesamt: |  | * Werte geschätzt, möglichst genau ermitteln und notfalls korrigieren!
WSG | 1 | 70 | 70 | Pa
Filter | 1 | 100 | 100 | Pa
Brandschutzklappe | 0 | 20 | 0 | Pa
Luftkühler | 0 | 30 | 0 | Pa
Schalldämpfer | 0 | 70 | 0 | Pa
Flexschlauch | 0 | 15 | 0 | Pa
Gesamtdruckverlust: | 194.5712 | Pa
| 1.9457 | mbar
| 0.0019457 | bar

## 03 Δpv Paech
Zutreffend für Luft um 20°C, turbulente Strömung und hydraulisch GLATTE ROHRE, andernfalls Werte rechts ändern!
Eingangsgrößen: | [6 empty] | hinterlegt: | Luft, 20°C, 1013 hPa
Volumenstrom: | 2.9055 | m³/s |  |  |  |  | Dichte: | 1.2049 | kg/m³
Länge des Kanals: | 25 | m |  |  |  |  | kin. Viskosität: | 1.5131e-05 | m²/s
k-Wert: | 0.00016 | m |  |  |  |  | cp= | 1.0068 | kJ/kg K
Höhe Kanal: | 0.8 | m |  | A = | 0.56 | m² | h= | 293.5569 | kJ/ kg
Breite Kanal: | 0.7 | m |  | dhydr. (= 4A/U) = | 0.74667 | m | k-Werte:
|  |  |  | cbei A = | 5.1884 | m/s | handelsübliche Verzinkung: |  | 0,1…0,16 mm
Druckverlust ohne Einbauteile: | R = 5503280000000*(c^1,8067)*(1/(dhydr.*1000)^4,82601)
Legende:
R = | 0.51497 |  | Pa/m |  |  |  | = | Eingabe
R*l = Δpv, Kanal = | 12.8743 | Pa |  |  |  |  | = | wird errechnet
[7 empty] | = | Formel
|  | Anzahl: | Zeta: | Zeta gesamt:
Einbauteile: | Rohrbogen 1D | 2 | 0.51 | 1.02 |  |  | Turbine: | Δpmax | ΔpRichtwert
| Rohrbogen 2D | 0 | 0.3 | 0 |  |  | Zuluft: | 8 mbar | 3-4 mbar | eigentlich 0 mbar!!!
| Rohrbogen 4D | 0 | 0.23 | 0 |  |  | Abgas gesamt: | 8-9 mbar | 6 mbar | (50 mbar = kaputt; 14 mbar = Leistungseinbußen!)
| T-Stück D | 0 |  | 0 |  |  | WÜ: |  | 2-3 mbar | (übliche Dimensionierung)
| T-Stück Abzweig | 0 |  | 0 |  |  | Abgaskanal: |  | 2-3 mbar | (anstreben)
Erweiterung
immer Leistungseinbußen berücksichtigen!
Entscheidung:
| Reduzierung | [5 empty] | Re*(k/d) = | <65 | glatt
[7 empty] | Re*(k/d) = | 65…1.300 | Übergang
| Hosenstück | [5 empty] | Re*(k/d) = | >1.300 | rauh
| Σζ= | 1.02
Δpv, Einbau = Σζ*(ρ/2)*c²
Δpv, Einbau = | 16.542 | Pa
Einzeldruckverluste: | Anzahl: | Δpv, Einzel * | gesamt: |  | * Werte geschätzt, möglichst genau ermitteln und notfalls korrigieren!
WSG | 1 | 70 | 70 | Pa
Filter | 1 | 100 | 100 | Pa
Brandschutzklappe | 0 | 20 | 0 | Pa
Luftkühler | 0 | 30 | 0 | Pa
Schalldämpfer | 0 | 70 | 0 | Pa
Flexschlauch | 0 | 15 | 0 | Pa
Gesamtdruckverlust: | 199.4163 | Pa
| 1.9942 | mbar
| 0.0019942 | bar

## 04 Zeta-Werte
Luftkanäle
| glatt |  |  |  |  | rauh
Krümmer | 15° | 22,5° | 45° | 60° | 90° | 90°
d | 0.03 | 0.045 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.51
2d | 0.03 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.3
4d | 0.03 | 0.045 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.23
6d | 0.03 | 0.045 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.18
10d | 0.03 | 0.045 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.2
Segmentkrümmer | 15° | 22,5° | 30° | 45° | 60° | 90°
Rundnähte | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
Zeta-Wert | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25
Kniestück | 22,5° | 30° | 45° | 60° | 90°
glatt | 0.07 | 0.11 | 0.24 | 0.47 | 1.13
rauh | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.68 | 1.27

## 05 Δpv Wasser
Kreislauf | MGT norm. | MGT Aus-kopplung | Heizwasser (AKM) | WÜ zum HKV | Kühl-wasser | Kühlw. (nur anlagen-variabler Teil)
di in [m] | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.0425 | 0.1593 | 0.1593
k in [m] | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05
λ in [-] | 0.016447 | 0.016447 | 0.016447 | 0.020438 | 0.015083 | 0.015083
Länge Rohrleitung in [m] | 23.7 | 26.4 | 12.7 | 24 | 37.6 | 27.2
Strömungsgeschwindigkeit c in [m/s] | 0.991 | 0.991 | 1.37 | 1.5 | 1.41 | 1.41
mittlere Dichte ϱm in [kg/m³] | 967.48 | 967.48 | 968.13 | 979 | 1037 | 1037
ζ1 (Bogen) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Anzahl | 13 | 15 | 14 | 10 | 20 | 10
Zwischensumme | 9.1 | 10.5 | 9.8 | 7 | 14 | 7
ζ2 (T-Stück Abzweig Vereinigung) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Anzahl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Zwischensumme | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
ζ3 (T-Stück Durchgang Vereinigung) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Anzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Zwischensumme | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9
ζ4 (T-Stück Abzweig Trennung) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3
ζ5 (T-Stück Durchgang Trennung) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
ζ6 (Gegenlauf Trennung) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
ζ7 (Gegenlauf Vereinigung) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ζ8 (Erweiterung) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Anzahl | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Zwischensumme | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2
ζ9 (Reduzierung) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Anzahl | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
Zwischensumme | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8
ζ10 (Kugelhahn) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Anzahl | 6 | 5 | 6 | 8 | 16 | 9
Zwischensumme | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 2.7
ζ11 (Kompensator) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
ζ12 (Rückschlagklappe) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | DN50 | 1.5
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DN100 | 1.2
Zwischensumme | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | DN150 | 1.1
ζ13 (Rückflussverhinderer) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | DN15…20 | 7.7
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN25…40 | 4.3
Zwischensumme | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe ζ in [-] | 16.8 | 17.9 | 15.8 | 12.9 | 33.8 | 19.1
ΔpBT,1 in [Pa] (Abgas-WÜ) | 29100 | 29100
ΔpBT,2 in [Pa] (AKM Desorber) |  |  | 85200
ΔpBT,3 in [Pa] (WÜ Auskopplung) |  | 50000 |  | 3500
ΔpBT,4 in [Pa] (Kühlturm) |  |  |  |  | 97000 | 97000
ΔpBT,5 in [Pa] (AKM Kühlkreislauf) |  |  |  |  | 41200
ΔpBT,6 in [Pa] (Verlust bis Verteiler) |  |  |  | 6500
ΔpBT,7 in [Pa] (Verteilventil) | 20000 | 20000
ΔpBT,8 in [Pa] (Rücklaufanhebung) | [5 empty] | 20%
wirksame geodätische Höhe in [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
resultierender Druckverlust [Pa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESAMTDRUCKVERLUST in [Pa] | 38810.1951 | 89529.7475 | 101326.8312 | 36919.3962 | 176711.8661 | 119343.6115
GESAMTDRUCKVERLUST in [bar] | 0.3881 | 0.8953 | 1.0133 | 0.36919 | 1.7671 | 1.1934
GESAMTDRUCKVERLUST in [mWS] | 3.881 | 8.953 | 10.1327 | 3.6919 | 17.6712 | 11.9344
05 Δpv Wasser | Druckverluste ohne Ventile/ vor Ventilauslegung

## 06 Δpv Wasser komplett
Kreislauf | MGT norm. | MGT Aus-kopplung | Heizwasser (AKM) | WÜ zum HKV | Kühl-wasser
di in [m] | 0.1071 | 0.1071 | 0.1071 | 0.0425 | 0.1593
k in [m] | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05
λ in [-] | 0.016447 | 0.016447 | 0.016447 | 0.020438 | 0.015083
Länge Rohrleitung in [m] | 23.7 | 26.4 | 12.7 | 24 | 37.6
Strömungsgeschwindigkeit c in [m/s] | 0.991 | 0.991 | 1.37 | 1.5 | 1.41
mittlere Dichte ϱm in [kg/m³] | 967.48 | 967.48 | 968.13 | 979 | 1037
ζ1 (Bogen) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Anzahl | 13 | 15 | 14 | 10 | 20
Zwischensumme | 9.1 | 10.5 | 9.8 | 7 | 14
ζ2 (T-Stück Abzweig Vereinigung) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Anzahl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Zwischensumme | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
ζ3 (T-Stück Durchgang Vereinigung) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Anzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Zwischensumme | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9
ζ4 (T-Stück Abzweig Trennung) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
ζ5 (T-Stück Durchgang Trennung) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
ζ6 (Gegenlauf Trennung) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
ζ7 (Gegenlauf Vereinigung) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ζ8 (Erweiterung) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Anzahl | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Zwischensumme | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2
ζ9 (Reduzierung) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Anzahl | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Zwischensumme | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8
ζ10 (Kugelhahn) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Anzahl | 6 | 5 | 6 | 8 | 16
Zwischensumme | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 4.8
ζ11 (Kompensator) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ζ12 (Rückschlagklappe) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | DN50 | 1.5
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DN100 | 1.2
Zwischensumme | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | DN150 | 1.1
ζ13 (Rückflussverhinderer) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | DN15…20 | 7.7
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN25…40 | 4.3
Zwischensumme | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
Summe ζ in [-] | 16.8 | 17.9 | 15.8 | 12.9 | 33.8
ΔpBT,1 in [Pa] (Abgas-WÜ) | 29100 | 29100
ΔpBT,2 in [Pa] (AKM Desorber) |  |  | 85200
ΔpBT,3 in [Pa] (WÜ Auskopplung) |  | 50000 |  | 3500
ΔpBT,4 in [Pa] (Kühlturm) |  |  |  |  | 97000
ΔpBT,5 in [Pa] (AKM Kühlkreislauf) |  |  |  |  | 41200
ΔpBT,6 in [Pa] (Verlust bis Verteiler) |  |  |  | 6500
ΔpBT,7 in [Pa] (Verteilventil) | 27743 | 15606
ΔpBT,8 in [Pa] (Rücklaufanhebung) |  |  |  |  | 38731
wirksame geodätische Höhe in [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
resultierender Druckverlust [Pa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESAMTDRUCKVERLUST in [Pa] | 66553.1951 | 105135.7475 | 101326.8312 | 36919.3962 | 215442.8661
GESAMTDRUCKVERLUST in [bar] | 0.66553 | 1.0514 | 1.0133 | 0.36919 | 2.1544
GESAMTDRUCKVERLUST in [mWS] | 6.6553 | 10.5136 | 10.1327 | 3.6919 | 21.5443
06 Δpv Wasser komplett | Druckverluste mit Ventilen/ nach Ventilauslegung

## 07 Massen Innenwand
Massen Innenwand
Bauteil | Gewicht Lieferung in [kg]/ bzw. längen-bezogene Masse nach DIN EN 10220 | Wasserinhalt (1l=1kg) in [kg] | Anzahl (Stückzahl in [-] bzw. Rohr-leitung in [m]) | Gewicht gesamt in [kg]
Pumpe Heizwasser | 62 | 5 | 1 | 67
Pumpe Auskopplung | 29 | 2 | 1 | 31
Platten-WÜ Auskopplung | 97.7 | 5.5 | 1 | 103.2
Hydraulische Weiche | 100 | 93.75 | 1 | 193.75
Rohrleitung DN 100 inkl. Formteile | 9.83 | 9.0071 | 50 | 941.857
3-Wege-Ventil WW inkl. Stellantrieb | 45 | 2 | 1 | 47
Zwischensumme |  |  |  | 1383.807
Zuschlag für Armaturen, Einbauteile, Dämmung, Halterungs- und Befestigungskonstruktionen usw.: 100% |  |  |  | 1383.807
SUMME MASSEN Innenwand |  |  |  | 2767.6139
Legende: |  | Annahme
Datenblatt
errechnet/ überschlagen
mittels Polylinie aus Auto CAD ausgemessen und stark aufgerundet
laut DIN EN 10220
Werte der Planung/ ausgezählte Stückzahl

## 08 Rohrleitungen
|  | Länge gesamt in [m] | Summe angesetzt (LV) in [m] | davon Heizung in [m] | davon Kühl-wasser in [m]
Rohrleitung nach DIN EN 10216/ DIN EN 10217
| DN 20 | 14.7 | 16 | 8 | 8
| DN 40 | 24 |  | 24 | 0
| DN 50 | 1 |  | 1 | 0
| DN 80 | 7 |  | 1 | 6
| DN 100 | 42.7 | 49 | 43 | 6 | dafür mehr DN100 für Anschluss RKW
| DN 150 | 37.6 |  |  | 35
Fittinge/ Formstücke DIN EN 10253
Reduzierung/ Erweiterung | DN 32/ DN 40 | 2 | 2 | 2 | 0
Reduzierung/ Erweiterung | DN 50/ DN 40 | 2 | 2 | 2 | 0
Reduzierung/ Erweiterung | DN 100/ DN 50 | 4 | 4 | 4 | 0
Reduzierung/ Erweiterung | DN 100/ DN 65 | 4 | 4 | 4 | 0
Reduzierung/ Erweiterung | DN 100/ DN 80 | 2 | 2 | 2 | 0
Reduzierung/ Erweiterung | DN 125/ DN 100 | 4 | 4 | 4 | 0
Reduzierung/ Erweiterung | DN 150/ DN 80 | 3 | 3 | 0 | 3
Reduzierung/ Erweiterung | DN 150/ DN 100 | 3 | 3 | 0 | 3